COMMUNE DE SAINT-GENEST-MALIFAUX

DIAGNOSTIC ET SCHÉMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

C.C.T.P.

Table des matières

ARTICLE 1 : Objet de l’étude	3

ARTICLE 2 : Périmètre de l’étude	3

ARTICLE 3 : Description du système d’assainissement collectif	3

ARTICLE 4 : Consistance de l’étude	.4

ARTICLE 5 : Documents et données fournis au prestataire	5

ARTICLE 6 : Méthodologie	6

1.	PHASE 1 : État des lieux des données disponibles et pré-diagnostic du système d’assainissement	6

1.1.	Collecte et analyse des données	6

1.2.	Synthèse et propositions d’investigations pour la suite de l’étude	10

2.	PHASE 2 : Campagnes de mesure des débits et des charges polluantes	11

2.1	Contenu des campagnes de mesure	11

2.2	Présentation des résultats	13

3.	PHASE 3 : Localisation précise des anomalies et des dysfonctionnements du réseau	14

3.1	Inspections visuelles et télévisuelles (ITV)	14

3.2	Localisation des mauvais branchements - tests aux colorants et tests à la fumée	15

4.	PHASE 4 : Bilan du fonctionnement du système d’assainissement - diagnostic	15

5.	PHASE 5 : Élaboration du schéma directeur d’assainissement collectif des eaux usées	16

5.1.	Réseaux de collecte et station de traitement des eaux usées	16

5.2.	Autosurveillance et diagnostic permanent	17

5.3.	Gestion patrimoniale	18

5.4.	Le règlement d’assainissement	18

ARTICLE 7 : Déroulement de l’étude	19

1.	Pilotage de l’étude	19

2.	Rapports	19

3.	Réunions	19

ARTICLE 8 : Hygiène et sécurité	20

Annexe	21

ARTICLE 1 : Objet de l’étude

L’objet de l’étude est de réaliser :

- le diagnostic du fonctionnement du réseau eaux usées, du réseau eau pluvial et des stations de traitement des eaux usées de la commune de Saint-Genest-Malifaux afin d’en recenser les anomalies, de quantifier la pollution rejetée ainsi que son impact sur le milieu ;

- le schéma directeur d’assainissement vise à réduire les dysfonctionnements, les rejets de pollution et les surcoûts d’exploitation qui en découlent, à respecter la réglementation en vigueur, notamment à travers la directive eaux résiduaires urbaines (ERU) et l’arrêté du
21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectifs, et à contribuer aux objectifs du Sdage Loire-Bretagne.

L’étude vise également à initier ou compléter le dispositif d’auto surveillance et de diagnostic permanent du système d’assainissement ainsi que sa gestion patrimoniale.

ARTICLE 2 : Périmètre de l’étude

L'étude porte sur le système d’assainissement collectif des eaux usées inclus dans le territoire de la commune de Saint-Genest-Malifaux (le Bourg et le hameau de la République). Le réseau hydrographique concerné par l’étude est constitué par le cours d’eau suivant : La Semène

ARTICLE 3 : Description du système d’assainissement collectif

Le périmètre de l’étude comprend une population de 3333 habitants dont 297 considérés comme population saisonnière. Le nombre d’habitations relevant de l’assainissement non collectif est évalué à 396.

Le système d’assainissement de la commune de Saint-Genest-Malifaux est constitué, pour le Bourg et le hameau de la République :

- d’une station de traitement des eaux usées sur le Bourg:

  - capacité nominale = 2 767eh

  - date de mise en service = 2001

  - filière = Boues activées

  - Nombre de branchements assainissement sur cette station, environ 920.

  - Le volume total d’eau potable consommé sur la commune est d’environ 114 400m3.

- d’une station de traitement des eaux usées sur le hameau de la République:

  - capacité nominale = 240eh

  - date de mise en service = 2011

  - filière = Filtration sur lits plantés de roseaux à écoulement vertical

  - Nombre de branchements assainissement sur cette station, environ 47.

- d’un réseau d’assainissement :

Sur la Commune :

  - longueur : EU = 18 km, EP = 13 km, unitaire = normalement plus, à vérifier.

  - nombre de postes de relèvement = 2

  - nombre de déversoirs d’orage ou trop-pleins du réseau connus = 1

Le fonctionnement du système d’assainissement est caractérisé de la manière suivante : Un taux de collecte de la pollution par les réseaux d’assainissement globalement satisfaisant ; Un taux de dilution par les eaux parasites de 40% en entrée de la station d’épuration, soit un volume journalier d’environ 270m3/j d’eaux claires permanentes de temps sec. On observe une augmentation des volumes d’eaux parasites en période humide à la station (phénomène de ressuyage) ; La moitié des apports d’eaux parasites provient du bassin du centre bourg (entre les points M1 et M2bis, conf : plan en annexe, issus du diagnostic de SAUNIER ENVIRONNEMENT réalisé en 2002. Par temps de pluie, les sur débits à l’exutoire du réseau sont relativement importants.

ARTICLE 4 : Consistance de l’étude

Le volet diagnostic de fonctionnement du système d’assainissement consiste à évaluer son fonctionnement en caractérisant de manière qualitative et quantitative :

- les flux hydrauliques et de pollution collectés, traités et rejetés par le système d’assainissement dans le milieu naturel selon leur origine et les différentes configurations hydrologiques, hydrogéologiques et météorologiques rencontrées au cours d’une année de référence ;

- les quantités d’eaux usées non collectées par le système d’assainissement du fait des mauvais branchements ;

- l’état structurel de réseau et de la station de traitement des eaux usées ;

- le fonctionnement du réseau et de la station au regard des flux collectés et de leur variabilité dans le temps de manière à identifier les éventuels dysfonctionnements ;

- l’impact des rejets sur le milieu récepteur selon leur variabilité et les différentes configurations hydrologiques du milieu.

Le volet schéma directeur d’assainissement consiste à élaborer un programme pluriannuel et hiérarchisé d’investissements et d’actions propres à réduire les rejets de pollution et leur impact sur le milieu naturel en conformité avec la réglementation ainsi qu’à sécuriser le fonctionnement du système d’assainissement, mettre en œuvre ou finaliser l’auto surveillance et mettre en place les bases du diagnostic permanent et d’une véritable gestion patrimoniale du système d’assainissement tout en tenant compte des évolutions prévisibles de l’urbanisation et du bassin d’activité. Il comprendra la mise en œuvre des moyens nécessaires à une évaluation objective et quantifiée des investissements réalisés.

Ainsi les investissements seront assortis d’un objectif chiffré en termes de réduction des fréquences de déversement du réseau, de quantités d’effluents rejetés au milieu et d’eaux claires parasites (ECP) en distinguant les permanentes et les météoritiques à éliminer, en nombre de mauvais branchements à supprimer, etc. (liste non exhaustive).

ARTICLE 5 : Documents et données fournis au prestataire

Les documents et données disponibles ayant un rapport avec la présente étude sont les suivants :

- étude de diagnostic d’assainissement des eaux usées, réalisé en 2002 par SAUNIER ENVIRONNEMENT ;;

- zonage d’assainissement collectif/non collectif ;

- rapports du service public d’assainissement non collectif (SPANC) ;

- zonage et schéma directeur des eaux pluviales ;

- documents d’urbanisme (PLU, SCOT…) ;

- actes administratifs réglementant les ouvrages (autorisation, déclaration…) ;

- études diverses (études d’incidence, profils de baignade…) ;

- plans des réseaux et schémas des ouvrages singuliers , mise à jour en 2002 ;

- manuel et données d’auto surveillance du réseau et de la station de traitement ;

- données de télésurveillance (horocomptage des pompes et historique des alarmes) ;

- données patrimoniales (diagnostic structurel des canalisations…) ;

- rapports sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif ;

- rapports du SATESE ;

- manuel d’auto surveillance du réseau et de la station de traitement ;

- relevés de consommation en eau potable ;

- situation administrative des établissements industriels vis-à-vis de l’assainissement : arrêtés ICPE, conventions de déversement, arrêtés municipaux d’autorisation de déversement ;

- données de contexte relatives au territoire d’étude (météorologie, hydrologie, suivi de la qualité des milieux aquatiques, caractérisation de la masse d’eau réceptrice…) ;

- etc.

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive. Il appartiendra au chargé d’études de rechercher l’ensemble des données et documents utiles au bon déroulement de l’étude.

ARTICLE 6 : Méthodologie

La méthodologie est fournie à titre indicatif. Elle sera précisée et, si besoin, amendée par le candidat dans son offre technique.

Les frais éventuels d’acquisition de données sont à la charge du prestataire.

## PHASE 1 - État des lieux des données disponibles et pré-diagnostic du système d’assainissement

### Collecte et analyse des données

### La phase 1 consiste à collecter et analyser l’ensemble des informations et données disponibles afin d’établir un pré-diagnostic du système d’assainissement et préparer les phases suivantes de l’étude, notamment la campagne de mesure. La mission consiste à enquêter auprès du maître d’ouvrage, des gestionnaires du réseau et de la station de traitement des eaux usées, et de l’ensemble des acteurs associés tels que le service de police de l’eau, le SATESE, etc. Elle s’appuie en grande partie sur des visites de terrain.

#### Contexte socio-économique

Le chargé d’études décrira le contexte socio-économique de l’agglomération :

- évolution démographique et description du bassin d’activité  à travers le SCOT, le PLU, etc. ;

- description du mode de gestion de l’eau et de l’assainissement (régie, délégation de service public…) ;

- etc.

#### Description du milieu naturel et des usages associés

##### Le chargé d’études établira une synthèse caractérisant les milieux récepteurs présents sur la zone d’étude. Cette synthèse inclura :

- les caractéristiques hydrologiques des cours d’eau notamment le débit moyen mensuel minimal de fréquence quinquennale (QMNA5) ;

- une évaluation de la qualité des eaux au regard de la DCE, y compris vis à vis de l’état chimique, à travers la grille du bon état des eaux de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface et ses arrêtés modificatifs, ainsi que son guide d’application de mars 2016;

- une identification des usages à préserver à travers le profil de baignade notamment;

- une caractérisation des masses d’eau réceptrices et des pressions liées à l’activité humaine ;

- une caractérisation du risque inondation à l’aide du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI).

##### Le chargé d’études précisera plus largement le cadre réglementaire régissant la qualité et le régime des eaux réceptrices : le Sdage et les objectifs environnementaux, le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (Sage) et son plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD), arrêté relatif aux périmètres de protection de captages (PPC)…

##### Il rappellera également l’ensemble des contraintes réglementaires ayant trait à la protection de l’environnement en général (ZNIEFF…).

##### Afin de compléter l’évaluation de la qualité du milieu, le chargé d’études déterminera des indices biologiques, indice biologique diatomées(IBD) et indice biologique global normalisé (IBGN) à partir de 3 prélèvements :

##### Le premier en amont de l’agglomération ;

##### Le second en amont immédiat de la station de traitement ;

##### Le dernier en aval de cette dernière.

L’impact sur le milieu récepteur se fait en période d’étiage. Un prélèvement voire deux si nécessaire pour chacun des 3 points de mesure. Les analyses porteront sur les paramètres suivants : pH, T, conductivité, O2 dissous, DBO5, DCO, MES, NK, NO2-NO3-, NH4+, Pt avec une interprétation de la qualité du cours d’eau suivant le protocole SEQ-Eau en vigueur.

##### Les IBD seront réalisés conformément à la norme NF T 90-354. Les IBGN seront réalisés conformément à la norme XP T 90-333  « compatible DCE » et la norme XP T 90-388 pour les prestations liées aux travaux en laboratoire. Les prélèvements auront lieu en période d’étiage. Afin d’établir des comparaisons entre les différents sites, les prélèvements seront réalisés sur des faciès (conditions d’écoulement et de substrat) identiques ou du moins similaires. Ces faciès seront décrits par le prestataire.

Le prestataire fera une interprétation des indices biologiques sur la base des listes floristiques et faunistiques afin de déterminer les paramètres mis en cause dans la dégradation (carbone organique, déficit d’oxygène dissous, azote et phosphore…).

Avec les IBGN l’analyse de la qualité de l’habitat sera un complément nécessaire à l’interprétation des listes faunistiques mais également de la note finale. Des indices de caractérisation des peuplements seront proposés.

##### La synthèse comportera une cartographie descriptive.

#### Mise à jour des plans des réseaux

##### Le chargé d’études vérifiera les plans qui lui seront remis et établira, s’il y a lieu, des plans rectifiés conformes au fonctionnement général des réseaux et de la station de traitement. Il délimitera ainsi les zones assainies en collectif.

##### Les plans feront apparaître le tracé des collecteurs principaux y compris pluviaux, de même que :

- les bassins de collecte associés ;

- l’implantation des regards et des ouvrages singuliers ;

- la cote NGF des tampons et radiers, et des seuils et lames dé versantes si elle existe ;

- le diamètre des canalisations et leur matériau.

##### Si les plans sont d’ores et déjà numérisés, ils seront repris sous le même format .

Par ailleurs, le chargé d’études vérifiera ou relèvera au moyen d’un GPS les coordonnées Lambert 93 :

- des déversoirs d’orage et trop-pleins du réseau ;

- des points de rejet caractéristiques de la station de traitement (entrée de station, déversoir en tête, by-pass, point de rejet des eaux traitées) ;

- ainsi que des points de rejet au réseau hydrographique référencé dans la BD carthage qui leur sont associés, y compris lorsqu’il s’agit d’exutoires des eaux pluviales ou de fossés.

Ces informations seront consignées dans la fiche de synthèse fournie en annexe.

#### Caractérisation de l’état structurel des réseaux et de la station de traitement

##### Le chargé d’études se reportera aux données fournies par l’outil de gestion patrimoniale, ou à défaut, par le gestionnaire du réseau pour caractériser et cartographier l’état structurel des collecteurs et ouvrages. Cette cartographie comportera le diamètre, l’âge et le matériau constitutif des collecteurs lorsqu’ils sont connus, elle reprendra la profondeur de la totalité des regards ainsi que leur numérotation (un seul numéro pour chacun des regards.) Elle sera utilisée en phases 2 et 3 pour préciser les secteurs sujets aux intrusions d’eaux claires parasites. Une cartographie des risques de dégradation des collecteurs liée à la production de H2S sera également établie.

Il qualifiera le dispositif de gestion patrimoniale en place et la nature ainsi que la quantité des données susceptibles d’être bancarisées numériquement, notamment au regard de la norme 13508-2 + A1, le guide de bonnes pratiques édité par l’ASTEE (association scientifique et technique pour l’eau et l’environnement) en décembre 2015 et la méthode développée dans le cadre du projet national RERAU (Réhabilitation des réseaux d’assainissement urbains).

##### Il établira un relevé détaillé de la géométrie des ouvrages singuliers du réseau tels que les déversoirs d’orage et autres ouvrages de délestage du réseau, les postes de relèvement, les dessableurs, etc. Ce travail reposera notamment sur des visites de terrain que le chargé d’études mènera avec l’appui des gestionnaires du réseau et de la station. Une fiche descriptive illustrée par une photographie et un croquis sera établie pour chaque ouvrage singulier inspecté. Son cadre sera soumis à la validation du comité de pilotage. La fiche descriptive recensera les anomalies constatées telles que :

- fissures et autres dégradations ;

- défauts d’étanchéité ;

- intrusions de racine ;

- traces de corrosion ;

- défauts de raccordement des canalisations et branchements ;

- traces de produits toxiques ou indésirables ;

- ensablement ;

- traces de mise en charge ;

- etc.

De même, le chargé d’études recensera les défauts et anomalies structurelles identifiées sur les différents ouvrages et équipements composant la station de traitement. Il analysera les capacités de traitement d’un point de vue hydraulique et organique au regard des caractéristiques dimensionnelles des ouvrages.

#### Évaluation du fonctionnement du système d’assainissement et de son impact sur le milieu récepteur

##### Le chargé d’études analysera les données d’auto surveillance du réseau et de la station ainsi que les données de télésurveillance, en particulier l’historique des alarmes et les données d’horocomptage des stations de relèvement. Il confrontera les informations obtenues aux données de consommation d’eau, aux données pluviométriques, au régime des nappes et autres facteurs pouvant influencer les quantités d’effluents collectées par le réseau pour mener une première évaluation du fonctionnement du couple réseau/station.

##### Il fera apparaître sur une synthèse cartographique les insuffisances notoires de la capacité de transfert des réseaux en estimant le débit capable des collecteurs et des postes de relèvement au regard d’une ou plusieurs pluies de projet. Il cherchera autant que possible à évaluer la fréquence ou le risque de déversements ainsi que les quantités de pollution rejetées au milieu sur une année de référence pour chaque point de déversement. De la même manière, il cherchera à identifier les insuffisances de la station à travers ses différents organes.

##### L’analyse portera également sur les quantités d’eaux claires parasites et de ruissellement captées par le réseau afin d’en qualifier l’importance. Le chargé d’études portera son attention sur tous les raccordements inappropriés au réseau (drains agricoles, purges…).

##### En prévision de la phase 2 dont l’un des volets consistera à affiner l’évaluation des quantités d’eaux claires parasites, une sectorisation des rejets théoriques d’eaux usées pourra être établie à partir des relevés de consommation en eau potable, de l’état des consommations non facturées, des éventuelles consommations d’eau n’ayant pas pour origine le réseau public, et de l’évaluation sectorielle des taux de raccordement à l’égout. Une carte des aléas relative aux intrusions d’ECP dans les réseaux sera produite en fonction des contextes hydrologique et hydrogéologique. Une délimitation de zones assainies selon le mode d’assainissement et en fonction des aires concernées (BV EP et EU).

##### Le chargé d’études sera amené à valider les courbes de tarage des pompes équipant les postes de relèvement. Si nécessaire il réalisera un nouvel étalonnage.

##### Il inspectera l’ensemble des exutoires pluviaux afin de détecter la présence d’écoulement d’eaux usées et l’existence de mauvais branchements. Cet examen pourra être effectué dans un premier temps par temps sec. Si un écoulement est repéré, il tentera de quantifier la pollution correspondante au moyen de mesures de débits et d’analyses in-situ telles que celle de NH4. Cette approche pourra être complétée par temps de pluie afin de tenir compte de la pollution décantée et de mieux caractériser les enjeux, notamment au regard des usages tels que la baignade.

##### Le chargé d’études mènera une première analyse de l’impact potentiel des rejets sur le milieu.

##### De plus, il caractérisera l’aptitude de la station de traitement à satisfaire aux obligations réglementaires en matière de traitement des eaux usées à la fois sur les plans hydraulique et organique, en matière de stockage et de valorisation des boues et de gestion des sous-produits (graisse, matières de vidange et de curage, refus de dégrillage, sable).

#### Sectorisation des rejets d’eaux usées et situation de la collectivité au regard de l’auto surveillance réglementaire – diagnostic permanent

Le chargé d’études fera l’inventaire des points de déversement du réseau dont il fera une première caractérisation au regard de l’auto surveillance réglementaire. Pour cela il établira une synthèse cartographique des flux polluants théoriques produits en amont de chacun des déversoirs d’orage et trop-pleins des postes de relèvement.

Il vérifiera l’adéquation du dispositif d’auto surveillance du réseau et de la station avec l’arrêté du 21/07/2015 relatif à l’assainissement collectif et l’acte administratif relatif au système d’assainissement de même qu’il caractérisera la pertinence des mesures effectuées, de la chaîne de transmission, de validation, de bancarisation et de valorisation des données recueillies. Il vérifiera le bon fonctionnement du dispositif et indiquera les éventuelles modifications à apporter en prévision de son utilisation pour la phase 2.Il vérifiera également le niveau de mise à jour du manuel d’auto surveillance.

Enfin il caractérisera le dispositif de diagnostic permanent, s’il existe, en termes d’objectifs, de mise en œuvre et de résultats obtenus, tant sur les plans organisationnel que technique.

#### Projection des quantités d’eaux usées collectées sur le moyen terme

##### Le chargé d’études déterminera les flux futurs d’eaux usées attendus aux différents points du réseau ainsi qu’à la station de traitement en vue d’identifier les insuffisances du système d’assainissement et différencier les effluents domestiques et industriels.

##### Pour ce faire, il utilisera les données démographiques, les perspectives d’urbanisation et de raccordement de nouveaux secteurs au système d’assainissement collectif découlant du zonage d’assainissement collectif/non collectif notamment. Il prendra garde à ne pas effectuer de projections abusives.

#### Campagnes topographiques

##### En prévision de l’utilisation d’un modèle hydraulique en phase 3, le chargé d’études réalisera des levés topographiques pour 8 ouvrages au maximum. Ces levés comprendront la localisation de l’ouvrage en coordonnées Lambert 93, les cotes NGF du radier de la canalisation, de sa génératrice supérieure, celle du terrain naturel ainsi que des déversoirs et points de surverse du réseau (au niveau des seuils ou lames déversantes) de manière à compléter les informations obtenues dans le cadre du § 1.1.3. Le coût unitaire de relevés complémentaires sera porté au bordereau des prix unitaires. Le cas échéant certains tampons situés sous enrobé seront dégagés par le maître d’ouvrage à la demande du prestataire.

#### Industriels et activités non domestiques raccordés

##### Le chargé d’études enquêtera auprès de chaque établissement industriel et autre activité non domestique raccordée au réseau afin de déterminer :

- l’activité de l’établissement et son évolution ;

- les consommations d’eau (réseau et forages éventuels) ;

- le point de raccordement des réseaux internes d’eaux usées et d’eaux pluviales aux réseaux publics ou leur exutoire dans le milieu naturel ;

- le plan et les caractéristiques des installations de traitement ou de prétraitement ;

- la nature et les quantités de pollution produites et rejetées ainsi que leur variabilité dans le temps ;

- les mesures ou projets destinés à les réduire ;

- la conformité des rejets avec l’arrêté d’autorisation de rejet s’il existe;

- les postes d’activités et les risques de pollution accidentelle associés ;

- la destination des déchets.

Le chargé d’études précisera si l’établissement a fait l’objet d’une campagne de mesure au titre de l’action RSDE (recherche et réduction des rejets de substances dangereuses pour l’eau). Si tel est le cas, il établira une synthèse des résultats obtenus dans ce cadre (campagne initiale et surveillance pérenne).

Les résultats des démarches effectuées seront synthétisés sous forme de fiches dont le candidat fournira un modèle type dans son offre. Le chargé d’études réalisera un croquis de chacune des installations et des réseaux associés. Ces travaux devront permettre d’évaluer l’opportunité de suivre les rejets industriels dans le cadre de la campagne de mesure visée en phase 2.

Le candidat précisera dans son offre le temps consacré à ces visites.

### Synthèse et propositions d’investigations pour la suite de l’étude

Au terme de la phase 1, le chargé d’études fournira un rapport synthétisant des informations et données obtenues de manière à établir un véritable pré-diagnostic du fonctionnement du système d’assainissement et de son impact sur le milieu récepteur. L’ensemble s’appuiera sur une cartographie explicite. Il qualifiera la validité ou la pertinence de certaines données et recensera les données manquantes.

Il soumettra au comité de pilotage ses propositions d’investigations pour la suite de l’étude en décrivant notamment la campagne de mesure prévue en phase 2 en vue de laquelle il indiquera la localisation des points de mesure et les bassins de collecte associés, le type d’équipement à installer, le calendrier des périodes de mesure. Il indiquera les points de mesure en place dont il utilisera les données (télésurveillance et auto surveillance, courbes de tarage des pompes et autre métrologie du réseau).

Le chargé d’études pourra, si besoin, requérir certaines réparations à mener sur le réseau avant de poursuivre l’étude de manière à éviter les accidents, optimiser le fonctionnement des appareils de mesures, etc.

- PHASE 2 - Campagnes de mesure des débits et des charges polluantes

Les campagnes de mesure ont pour but d’affiner la compréhension du fonctionnement du système d’assainissement dans des contextes hydrogéologiques, hydrologiques et pluviométriques contrastés.

Pour autant, il s’agit d’une « photographie » qui ne remplace pas, mais complète, les données accumulées par l’auto surveillance, par la télésurveillance et par toute autre métrologie équipant le réseau.

Les campagnes de mesure sont au nombre de deux. Elles seront effectuées en période de nappe haute et de nappe basse. Elles s’appuient sur l’auto surveillance du système d’assainissement en place et sur l’auto surveillance des industriels, ce qui implique une coordination avec les gestionnaires correspondants. En outre les différents paramètres (débits, piézométrie, pluviométrie) doivent être assurés simultanément, aux fins d’interprétation par corrélation ;

La campagne de nappe haute ne doit pas être menée au-delà du mois de mars. Elle a pour but de mettre en évidence le fonctionnement du système d’assainissement en situation globalement défavorable : intrusions d’eaux parasites de nappe en quantité maximale et pluviométrie soutenue.

La campagne de nappe basse doit être programmée dans le courant de l’été mais pas au-delà de septembre afin de caractériser le fonctionnement du système d’assainissement lors de précipitations intenses du type pluies d’orage.

Le choix de la période devra être étayé par un suivi piézométrique ou tout autre moyen approprié détaillé par le candidat dans son offre technique. Elle sera décalée dans le temps si les conditions requises ne sont pas réunies.

Les campagnes s'appuient sur la mesure en continu des débits en plusieurs points de transit et de déversement du réseau d'eaux usées et sur la mesure des charges polluantes collectées et déversées au milieu naturel. Le diagnostic est complété par une mesure de l’impact des différents rejets sur le milieu.

Le prestataire proposera une visite des points de mesure à l’intention du comité de pilotage.

Le chargé d’études est tenu d’être présent chaque jour ouvré d’une campagne de mesure pour assurer la maintenance des dispositifs de mesure et d’enregistrement des débits ainsi que des préleveurs. Il sera également d’astreinte pour récupérer les échantillons prélevés à l’issue de chaque épisode pluvieux pour les jours non ouvrés.

### Contenu des campagnes de mesure

#### Mesures de débits

##### La durée de chaque campagne de mesure sera de 3 semaines au minimum. Elle devra comporter plusieurs évènements pluvieux significatifs. Par exemple, il sera intéressant de capter des pluies avoisinant l’occurrence mensuelle dont l’intensité est de l’ordre 5 mm/h sur une heure (pluie courte d’intensité relativement forte) ainsi qu’une pluie de même occurrence d’intensité plus faible mais d’une durée plus importante, soit 14 mm/j environ.

##### Les campagnes de mesure seront prolongées de 7 jours supplémentaires, sans supplément de rémunération du prestataire, en cas d'absence de pluies significatives.

##### En fonction de la configuration du réseau de collecte et des objectifs poursuivis, les points de mesure seront répartis sur les sites suivants:

- points de transit gravitaire des eaux usées et postes de relèvement ;

- déversoirs et trop-pleins du réseau ;

- points caractéristiques de la station (entrée, sortie, by-pass, et déversoir en tête) ;

- exutoires des effluents industriels.

##### L’offre décrira le type et le nombre d’équipements à installer en complément de la métrologie en place (notamment au titre de l’auto surveillance et, le cas échéant, du diagnostic permanent) : installation de seuils minces couplés avec des sondes de hauteur, débitmètres à effet doppler, débitmètres électromagnétiques, etc. L’offre comportera les éléments chiffrés pour l’équipement forfaitaire de 12 points de mesure de débit ainsi que l’installation de 2 détecteurs de surverses au droit des points de déversement que l’on suppose fonctionner peu. Le bordereau des prix détaillera le coût unitaire d’équipement d’un point de mesure supplémentaire en fonction du type d’équipement.

#### Mesures de pollution

##### Les mesures de pollution concernent les points de mesure des flux conservés dans le réseau eaux usées, les exutoires des principaux industriels ainsi que les flux déversés au niveau des points de déversement identifiés ou suspectés comme étant les plus contributifs. Comme pour les mesures de débit, elles s’appuieront sur le dispositif d’auto surveillance du système d’assainissement en place et sur l’auto surveillance des industriels et, plus généralement, du diagnostic permanent. En d’autres termes, le chargé d’études veillera à coordonner les prélèvements à réaliser au titre de l’auto surveillance chez les industriels avec ceux des campagnes de mesure.

##### Pour chacune des campagnes, l’offre prévoira l’installation forfaitaire de 3 préleveurs de manière à réaliser des bilans 24h des flux de pollution véhiculés sur différentes branches du réseau, chez les industriels, et déversés au milieu. L’offre de base prévoira un bilan par temps sec et deux bilans réalisés à l’occasion de la survenue d’événements pluvieux significatifs et contrastés. Le bordereau des prix indiquera le coût unitaire d’installation d’un préleveur supplémentaire pour la durée de chaque campagne de mesure.

##### Les préleveurs seront asservis aux débits ou aux volumes de manière à réaliser un échantillon diurne et nocturne. Le chargé d’étude soumettra les caractéristiques de chaque épisode pluvieux au comité de pilotage en vue de conserver ou non les échantillons pour analyse.

##### Les paramètres à analyser sont au minimum DBO5, DCO, MES, NH4+, NK, P total, pH et conductivité.

##### Toutes les analyses devront être confiées à un laboratoire agréé. Le candidat indiquera dans son offre le nom du laboratoire retenu.

#### Pluviomètres

##### L’offre prévoira au minimum l’installation de 2 pluviomètres. Les sites seront à choisir en fonction de leur représentativité, de leur accessibilité et de leur protection contre le vandalisme.

#### Piézométrie

##### Le chargé d’études suivra le niveau de la nappe à l’aide des piézomètres ou puits existants.

#### Évaluation de l’impact du système d’assainissement sur le milieu naturel

##### Chaque campagne de mesure sera étendue aux principaux cours d’eau traversant l'agglomération respectivement par temps sec et temps de pluie. Le candidat précisera dans son offre le nombre et l'emplacement des sites qu'il envisage de suivre. Cette prestation concernera au minimum l’amont de l'agglomération ainsi que l’amont et l’aval de la station de traitement des eaux usées.

Dans ce cadre, l’offre prévoira la réalisation de quelques bilans journaliers de pollution.

Pour chaque bilan journalier, le prestataire effectuera quatre prélèvements échelonnés sur une journée combinés à une mesure de débit de manière à établir un bilan 24h des flux de pollution. Les analyses porteront au minimum sur les paramètres suivants : pH, température, conductivité, O2 dissous, DBO5, DCO, MES, NK, NO2-, NO3-, NH4+, P total.

Les prélèvements seront effectués conformément au guide technique d’échantillonnage en vue d’analyses physico-chimiques disponible sur le site de l’agence de l’eau Loire-Bretagne.

##### Le débit du (des) cour(s) d’eau sera déterminé à l’aide d’un micro-moulinet. Des échelles limnométriques seront placées sur des sections stables et non soumises au développement de la végétation afin de pouvoir contrôler l’évolution des débits par variation du niveau des eaux.

##### Le prestataire recherchera sur le bassin versant ou sur un bassin versant proche et à l’impluvium similaire des chroniques de débits caractérisant le cours d’eau (base HYDRO par exemple) de manière à préciser le contexte hydrologique des prélèvements réalisés.

##### La qualité des cours d’eau sera interprétée selon l’arrêté du 25 janvier 2010, ses arrêtés modificatifs et son guide d’application (cf. § 1.1.2).

#### Localisation des apports d’eaux claires parasites permanentes (inspections nocturnes)

Durant chaque campagne, le chargé d’études réalisera des visites nocturnes afin d’établir une sectorisation des apports d’eaux claires parasites et si possible, d’en identifier la nature(captage de sources, ressuyage, etc.) et l’origine (collecteur, partie publique ou partie privée des branchements).Dans ce cadre, afin de mieux appréhender le fonctionnement du réseau dans la situation la plus défavorable, notamment pour mettre en évidence le phénomène de ressuyage, il veillera à réaliser les inspections de nappe haute après une période pluvieuse dont il caractérisera l’importance.

##### Pour cela il procédera à des mesures de débit et à des tests rapides.Les interventions se feront entre 1h et 5h. La méthodologie sera adaptée selon la taille des bassins versants, du type d’activité associé (habitations, tissus industriel…), de la présence des postes de relèvements, etc.

##### Le candidat indiquera dans son offre la méthode utilisée pour quantifier les ECP et caractériser leur intensité de manière à hiérarchiser les secteurs d’apports (ratio surfacique, ratio au ml, ratio par habitant, etc.). Les résultats obtenus seront également exprimés en m3/h et en m3/j en amont des points de surverse du réseau afin de tenir compte de l’influence des ECP, notamment de ressuyage, sur les déversements. Ils seront corrélés avec les mesures de débit en continu.

##### Les inspections nocturnes seront programmées en partenariat avec les services techniques, notamment au regard de la mise en chômage temporaire des postes de relèvement.

### 2.2	Présentation des résultats

Le chargé d’études présentera un bilan à l’issue de chaque campagne de mesures. Ce bilan reposera sur la mise en forme des résultats des mesures réalisées. Il comportera notamment :

##### Les hyétogrammes ainsi qu’une caractérisation des évènements pluvieux survenus durant les campagnes de mesure en termes de période de retour, intensité et durée ;

- les relevés piézométriques et hydrologiques ;

- les hydro grammes ainsi que les débits horaires caractéristiques et les volumes journaliers d’eaux usées strictes, d’eaux claires parasites d’infiltration et d’eaux météoriques mesurés ;

- une quantification des flux de pollution collectés, traités à la stationet déversés dans le milieu naturel.

##### Afin de :

##### Mettre en évidence la capacité du réseau et de la station de traitement à absorber les effluents ;

- caractériser les rejets directs au milieu en termes de fréquence, de durée, de flux et d’impact ;

- caractériser l’intensité des intrusions d’eaux claires parasites au regard des ratios couramment utilisés (notamment au moyen d’une représentation cartographique)et leur impact sur les rejets directs et la charge hydraulique de la station(phénomène de ressuyage);

- déterminer les surfaces actives (corrélation sur-volume par temps de pluie/ hauteur d’eau précipité) et caractériser l’incidence de la pluviométrie sur les rejets directs et la charge hydraulique de la station.

Les résultats seront remis sous forme de graphiques, de tableaux et de cartes explicites.

Au terme de cette phase, le chargé d’études fournira un rapport de synthèse des résultats obtenus comportant des annexes détaillées. Il soumettra au comité de pilotage le programme d’investigations à mener au cours de la phase 3 en particulier en matière d’inspections télévisées et de contrôles de branchements.

## PHASE 3 - Localisation précise des anomalies et des dysfonctionnements du réseau

Cette phase d’étude a pour objet de localiser aussi précisément que possible les causes des désordres observés : dégradation de l’état structurel des collecteurs favorisant les intrusions d’eaux parasites de nappe ou encore captages de sources,  mauvais branchements responsables d’apport d’eaux météoriques au réseau d’eaux usées ou de rejets d’eaux usées au réseau d’eaux pluviales. Les prix unitaires des prestations complémentaires seront indiqués dans le bordereau des prix.

### 3.1	Inspections visuelles et télévisuelles (ITV)

L’offre comportera forfaitairement l’inspection visuelle et/ou télévisuelle de 31 km de canalisations. Le bordereau des prix indiquera le coût unitaire relatif à l’inspection de 1 km supplémentaire.

Le maître d’ouvrage procèdera à l’hydro curage préalable des collecteurs à inspecter en concertation avec le chargé d’étude ainsi qu’à l’évacuation des sous-produits sur un site agréé.

Les résultats des inspections seront consignés conformément à la norme NF EN 13508-2 + A1 et numérisés (format CSV). Des critères d’interprétation du niveau de vétusté des canalisations seront proposés en lien avec le guide pratique de l’ASTEE relatif à la mise en œuvre de la gestion patrimoniale et la méthode RERAU.

Une photographie de chaque tampon permettra de juger de l’état de la chaussée autour des regards et d’apprécier leur environnement immédiat. Chaque photographie sera identifiée en référence à l’ouvrage et fournie sur support numérique.

### 3.2	Localisation des mauvais branchements - tests aux colorants et tests à la fumée

L’offre comportera les investigations sur 55 branchements incluant les visites à domicile ainsi qu’un test au(x) colorant(s) et/ou un test à la fumée selon la finalité de l’investigation et la présence ou non de siphons. Le bordereau des prix indiquera le coût unitaire d’investigation pour 20 branchements supplémentaires.

Le chargé d’études établira un modèle de lettre d’information auprès des riverains. Le mailing sera pris en charge par le maître d’ouvrage sur la base d’une liste fournie par le chargé d’études. La lettre d’information précisera les objectifs de l’étude, la programmation et le déroulement de l’intervention.

La programmation des interventions chez les riverains est laissée à l’initiative du chargé d’études. Ce dernier veillera à réaliser ces investigations autant que possible en période de nappe haute afin de cibler les branchements non étanches.

Dans le cas où des désordres seraient constatés, le chargé d’études établira une fiche de synthèse sur laquelle sera reporté un croquis des différents réseaux équipant l’habitation et toutes les photographies nécessaires permettant d’illustrer les désordres constatés. Il évaluera la faisabilité et le coût de la mise en conformité du branchement. Un modèle type de fiche de synthèse sera annexé à l’offre.

- PHASE 4 : Bilan du fonctionnement du système d’assainissement - diagnostic

Le diagnostic consiste à identifier les dysfonctionnements du système d’assainissement ainsi que leurs causes.

Ce bilan pourra être présenté en même temps que celui de la dernière campagne de mesure effectuée en phase 2.

Il comportera les éléments suivants :

- la quantification des volumes et des charges de pollution collectés par le réseau et déversés au milieu naturel par chacun des déversoirs en incluant la fréquence des rejets (y compris au niveau du déversoir en tête de station) ;

- la caractérisation et la quantification des pollutions d’origine non domestiques rejetées dans les réseaux d’eaux usées et pluviales y compris sur le volet micropolluants ;

- la quantification des volumes et des charges de pollution admis et rejetés par la station de traitement (y compris au niveau des by-pass) ;

- la quantification et la sectorisation de la pollution rejetée directement au milieu du fait des mauvais branchements ;

- la quantification et la sectorisation des volumes d'eaux claires parasites de nappe et météoriques collectés par sous-bassins versants et la caractérisation de leur incidence, d’une part sur le fonctionnement de la station et les déversements du réseau, d’autre part, sur les coûts d’exploitation engendrés sur le système d’assainissement dans sa globalité ;

- l’évaluation des taux de collecte (volume mesuré / théorique) et des taux de raccordement par sous-bassins versants urbains ;

- le croisement des différentes informations avec l’état structurel des canalisations afin d’identifier l’origine des principaux désordres ;

- la caractérisation du fonctionnement du système d’assainissement au regard de la réglementation (notamment l’arrêté de juillet 2015 et sa note technique) ainsi que du Sdage Loire-Bretagne et du SGAE Loire en Rhône Alpes, en identifiant notamment les portions de réseau en sous capacité chronique, et en analysant le fonctionnement de la station, des bassins d’orage, déversoirs et trop-pleins du réseau ;

- la caractérisation de l’impact du système d’assainissement sur le milieu naturel, notamment au regard des enjeux fixés par la DCE et les enjeux locaux (baignade, pêche à pied, conchyliculture, alimentation en eau potable, etc.) ;

- l’analyse de l’adéquation du dispositif d’auto surveillance avec la réglementation et les enjeux locaux listés ci-dessus ;

- la localisation précise des anomalies et dysfonctionnements du réseau ;

- un bilan des dispositions techniques et organisationnelles mises en place par l’exploitant pour sécuriser le fonctionnement des ouvrages, à travers le dispositif de télésurveillance et son déploiement ;

- une approche des coûts de fonctionnement du système d’assainissement en distinguant la part du réseau et celle de la station.

Modèle hydraulique : le candidat présentera dans son offre le type de modèle utilisé. L’intérêt d’une simulation basée sur une chronique météorologique complète (c'est-à-dire intégrant les périodes de temps sec) est de prendre en compte la vidange des ouvrages de stockage ainsi que le ressuyage. Le modèle sera calé sur un jeu de données correspondant à 3 évènements pluvieux significatifs au minimum. La validation portera sur un jeu de 2 évènements au minimum.

Les courbes de calage et de validation seront présentées au comité de pilotage pour validation.

## PHASE 5 - Élaboration du schéma directeur d’assainissement collectif des eaux usées

Cette partie de l'étude consiste à établir un schéma directeur d'assainissement sur la base des données fournies par le diagnostic et d'une analyse prospective des besoins futurs. Le schémainclura une programmation pluriannuelle et hiérarchisée des actions et investissements à réaliser en fonction des impératifs de protection du milieu naturel et du respect de la réglementation. Il intégrera une définition des moyens humains et organisationnels nécessaires à sa mise en œuvre.

La définition des tranches de travaux doit être en rapport avec une progression du prix de l'eau acceptable pour les usagers. À cette fin, l'incidence de chaque tranche de travaux sur le prix de l'eau doit être calculée et présentée en distinguant les parts investissement et fonctionnement.

### Réseaux de collecte et station de traitement des eaux usées

Compte tenu d’une évolution réglementaire toujours plus exigeante et de la marge d’incertitude qui préside à la conception des ouvrages, le chargé d’études étudiera la faisabilité technico-économique d’investissements répondant à des objectifs de protection du milieu ambitieux.

Ainsi, les investissements viserontautant que possible à limiter la fréquence des déversements à 12 jours calendaires par an pour les portions de réseau unitaires. Les parties en séparatif viseront un objectif de limitation des déversements à 1 ou 2 jours calendaires par an , se référer à l’arrêté de juillet 2015..

Les investissements seront hiérarchisés en fonction de la pollution évitée : réduction des quantités de pollution rejetées directement par le réseau ou les mauvais branchements, et réduction de rejets de la station de traitement résultant d’un redimensionnement ou d’une optimisation de son fonctionnement.

Une attention particulière sera apportée à la faisabilité des travaux de mise en séparatif, notamment au regard de la mise en conformité des branchements. Dans cette perspective, le chargé d’études pourra mener une enquête chez les riverains. À défaut, il évaluera l’intérêt qui réside dans la mise en œuvre d’un réseau pseudo-séparatif eaux usées avec mise en œuvre connexe d’un réseau d’eaux pluviales pour collecter les eaux de ruissellement maîtrisables par la collectivité, en premier lieu les eaux pluviales ruisselant sur les voiries. Tous travaux conduisant à aggraver les risques de déversements sont rigoureusement proscrits (comme par exemple la réutilisation du réseau unitaire existant en réseau eaux pluviales avec aménagement d’une prise de temps sec pour collecter les eaux usées provenant de branchements unitaires).

Les travaux d'élimination des eaux claires parasites, notamment de ressuyage, seront également hiérarchisés au regard de la réduction des déversements et, le cas échéant, de la surcharge hydraulique de la station, ainsi qu’en terme de réduction du rapport coût/volume annuel évité. Le programme d’actions privilégiera les travaux sur des zones suffisamment étendues pour envisager une réduction significative des intrusions d’ECP. L’identification de ces zones découlera d’une évaluation de l’état structurel des canalisations en fonction de leur âge, de leur nature et de leur vétusté. Elle sera établie par croisement avec les données issues de la gestion patrimoniale du réseau lorsqu’elle existe.

Le dimensionnement des ouvrages de collecte et traitement devra être opéré sur des bases réalistes de croissance de la population et de développement de l’activité économique. En effet, tout surdimensionnement des ouvrages lors de leur mise en service serait préjudiciable techniquement, financièrement et environnementalement (baisse des performances épuratoires, surcoût pour les usagers, consommation énergétiques importantes...). À cet effet, le chargé d’études modulera les informations découlant des documents d’urbanisme. Il pourra également envisager un phasage des aménagements. Une attention particulière sera également portée à la problématique des micropolluants apportés au réseau et au milieu naturel, ou susceptibles de l’être, par les activités non domestiques présentes au droit des réseaux eaux usées et pluviales. Cette attention sera renforcée lorsque leur présence dans les boues se situe au-delà des concentrations limites prévues par la réglementation ou lorsque la qualité chimique de la masse d’eau réceptrice est dégradée. Dans ce cadre, le schéma directeur pourra programmer des investigations complémentaires auprès de certains établissements à risque ainsi qu’une définition des actions devant conduire à réduire ces sources de pollution, notamment à travers une révision des autorisations de rejet au réseau.

Le schéma directeur intègrera des actions visant à sécuriser le système d’assainissement. Dans ce cadre, le chargé d’études pourra être amené à formuler des propositions pour en améliorer l’exploitation.

### Auto surveillance et diagnostic permanent

Le chargé d’études définira ou redéfinira les points devant être équipés d’une métrologie sur le réseau, la station et le milieu récepteur conformément aux attendus de l’arrêté ministériel du
21 juillet 2015. Au-delà de l’auto surveillance réglementaire, il pourra proposer des points de surveillance supplémentaires afin de tenir compte de la vulnérabilité des milieux récepteurs et des usages associés. Il pourra également proposer l’installation de points de mesure permanents dans le réseau en vue d’évaluer l’efficacité sectorielle des travaux prévus par le schéma directeur, de permettre d’améliorer le calage des modèles hydrauliques, etc.

Il recensera les besoins matériels, humains et organisationnels destinés à assurer la maintenance de la métrologie ainsi que la validation, la bancarisation et la valorisation des données. Il définira les bases nécessaires à la mise en œuvre du diagnostic permanent en lien avec la gestion patrimoniale du réseau.

Le chargé d’études rédigera le programme technique détaillé destiné à servir de base à la consultation de maîtrise d’œuvre pour l’équipement des points de mesure et proposera d’éventuelles corrections à apporter au manuel d’auto surveillance.

### Il proposera le cas échéant la mise en place d’un outil de modélisation destiné à compléter la mesure et/ou l’estimation des volumes et charges déversés par temps de pluie.

### Gestion patrimoniale

Le chargé d’études établira les conditions de mise en œuvre d’une gestion patrimoniale du réseau de collecte destinée à établir le diagnostic structurel des ouvrages et planifier les opérations de renouvellement en lien avec le volet fonctionnel (diagnostic permanent). La gestion patrimoniale sera basée, notamment, sur  l’article 161 de la loi Grenelle de l’environnement et son décret d’application du 27 janvier 2012. Pour cela le chargé d’études :

- détaillera la nature des données attendues incluant la caractérisation de l’état des ouvrages en référence à la norme NF EN 13508-2+ A1 ainsi qu’au guide ASTEE de 2015 et la méthode RERAU ;

- définira les modalités de collecte, de validation, de bancarisation et de valorisation des données en précisant les besoins matériels, humains et organisationnels ainsi que leur coût au regard des capacités financières du service assainissement ;

- enfin, il établira un planning de mise en œuvre.

### Le règlement d’assainissement

Le chargé d’études établira un projet de règlement d’assainissement ou complétera celui existant. Il évaluera l’impact sur le prix de l’eau du programme global de travaux en prenant en compte les aides financières pouvant être attendues qui seront indiquées par le comité de pilotage.

ARTICLE 7 : Déroulement de l’étude

## Pilotage de l’étude

L'étude est suivie par un comité de pilotage constitué de l’assistant à maîtrise d’ouvrage et de représentants du service de police de l’eau (DDT), des financeurs (agence de l’eau Loire-Bretagne, Conseil départemental…), du SATESE, de l’ARS, de l’exploitant de la station de traitement et celui du réseau, du service de la collectivité en charge de l’eau et de l’assainissement et des services de la voirie, de l’urbanisme et des espaces verts .

## Rapports

Chaque phase d’étude sera concrétisée par un rapport provisoire fourni 15 jours au minimum avant chaque réunion puis un rapport définitif tenant compte des décisions prises par le comité de pilotage.

Chaque rapport sera adressé aux membres du comité de pilotage sous format numérique et sous forme papier, ce qui correspond à 5 exemplaires papier.

Chaque rapport exposera sommairement l'état d'avancement de l'étude.

## Réunions

Le groupe de travail tient des réunions périodiques et en particulier :

- réunion de démarrage ;

- à l'issue de la phase 1 :

  - présentation de l’état des lieux des données et du pré-diagnostic ;

  - validation de la campagne de mesure ;

- à l’issue de chaque campagne de mesure prévue en phase 2 :

  - présentation des résultats de mesures et validation du programme d’investigations complémentaires ;

- à l’issue de la phase 3 :

  - présentation des résultats des investigations complémentaires ;

- à l’issue de la phase 4 :

  - présentation du diagnostic ;

- à l’issue de la phase 5 :

  - validation finale du diagnostic et présentation du schéma directeur ;

  - validation finale du schéma directeur.

Les réunions de travail avec les différents interlocuteurs de l’étude seront implicitement incluses dans l’offre.

ARTICLE 8 : Hygiène et Sécurité

Le chargé d’études s’engage à respecter les règles d’hygiène et de sécurité liées à l’exécution des interventions sur la voie publique et dans le réseau d’assainissement.

Pour toutes les interventions dans le réseau, le chargé d’études s’assurera qu’il dispose de tous les moyens propres à garantir sa sécurité : signalisation, lampes antidéflagrantes, explosimètres, détecteur H2S, harnais, casques, etc.). Il veillera à être à jour des vaccins. Liste non exhaustive.

ANNEXE au cahier des charges

Fiche  de renseignement relative au réseau d’assainissement

(à remplir dans le cadre de l’étude de diagnostic)

Remplir une fiche par système d’assainissement

Joindre un plan au 1/50 000e ou 1/ 25 000 e comportant le contour de la zone desservie par le réseau et l’implantation des différents ouvrages mentionnés ci-dessous.

| Nom du maître d’ouvrage du réseau et de la station : | Commune de St Genest-Malifaux |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom de l’exploitant du réseau : | Services Techniques |  |  |  |  |  |
| Nom de l’exploitant de la station de traitement : | Services Techniques |  |  |  |  |  |
| Code SANDRE du réseau : |  |  |  |  |  |  |
| Dénomination de la station de traitement : |  |  |  |  |  |  |
| Code SANDRE de la station de traitement : |  |  |  |  |  |  |
| Population desservie par le réseau pour chaque commune raccordée : | Code INSEE |  | Population en nombre d’habitants : |  |  |  |
| commune a |  |  |  |  |  |  |
| commune b… |  |  |  |  |  |  |
| Population raccordée au réseau pour chaque commune : | Code INSEE |  | Population en nombre d’habitants : |  |  |  |
| commune a |  |  |  |  |  |  |
| commune b… |  |  |  |  |  |  |
| Linéaire de réseau par type de réseau : | Linéaire en ml : |  |  |  |  |  |
| séparatif EU |  |  |  |  |  |  |
| unitaire |  |  |  |  |  |  |
| séparatif EP (facultatif) |  |  |  |  |  |  |
| Liste et volume des bassins d’orage ou bassins tampon (y compris réserve de sécurité sur les PR) en lien avec le réseau unitaire (U) ou séparatif EU (1) | Dénomination du bassin ou lieu-dit d’implantation (2) |  |  | Volume utile (m3) |  | Type de réseau concerné (EU, U, EP(1)) |
| ouvrage a |  |  |  |  |  |  |
| ouvrage b… |  |  |  |  |  |  |
| Surface active (m2) |  |  |  |  |  |  |
| Classement des points de surverse du réseauselon l’arrêté du 21/07/15 (déversoirs d’orage, trop-pleins de PR, etc., y compris sur réseau séparatif…) : | Nombre d’unités : |  |  |  |  |  |
|  | Séparatif EU | Unitaire |  |  | Total |  |
| nombre total de surversesau droit desquelles circule une charge supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 par temps sec : |  |  |  |  |  |  |
| nombre de surverses au droit desquelles circule une charge supérieure ou égale à 120 kg/j et inférieure à 600 kg de DBO5/j par temps sec : |  |  |  |  |  |  |
| nombre de surverses au droit desquelles circule une charge supérieure ou égale à 600 kg de DBO5/j par temps sec : |  |  |  |  |  |  |

(1) certains bassins implantés sur un réseau eaux pluviales (EP) en amont du réseau unitaire peuvent être pris en compte s’ils ne se limitent pas à l’écrêtement des pluies exceptionnelles et fonctionnent également pour les pluies courantes.

(2) mentionner si l’ouvrage se trouve dans l’enceinte de la station de traitement.

Annexe suite

Géo localisation des points de rejet du réseau et flux de pollutions déversés

Références et coordonnées Lambert :

- des points de surverses(1) au droit desquels circule une charge supérieure ou égale à 120 kg DBO5 par temps sec et des points équipés ou devant être équipés d’une métrologie dans le cadre de l’autosurveillance réglementaire (autre que télésurveillance),

- des points de connexion avec le réseau hydrographique référencé dans la base hydro (BD Carthage) associés à ces points de rejet,

et description du cheminement des effluents déversés entre ces deux points :

| Dénomination du point de surverse | Type de réseau concerné Unitaire/ séparatif EU | Nature de la surverse : - DO sur unitaire - Trop-plein PR - Délestage sur séparatif EU - Autres (à préciser) | Critère d’identification du point de surverse : - Charge temps sec < 120 kg/j DBO5 - charge temps sec ≥ 120 kg et < 600 kg DBO5 - charge temps sec ≥ 600 kg DBO5 | Type de point (2) : - Point A2 - Point S16 - Point A1 - Point R1 | Coordonnées Lambert 93 de la lame déversante | Coordonnées Lambert XY du point de connexion avec référentiel hydrographique | Description du cheminement des effluents entre ces deux points (3) |  | Type d’équipement AS en place | Volume annuel rejeté (m3/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Type d’ouvrage emprunté (collecteur EP, fossé, cours d’eau non référencé, etc.) | Linéaire (ml) par ouvrage emprunté |  |  |
| Ouvrage a |  |  |  |  |  |  | Fossé… |  |  |  |
| Ouvrage b |  |  |  |  |  |  | Cours d’eau non référencé… |  |  |  |
| Ouvrage c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- au niveau de la lame déversante

- selon le guide interagences n°78 de rédaction du volet échange des données du manuel d’autosurveillance des stations de traitement et des réseaux - volume 1(cumul possible, par exemple : A2 et S16)

- le tracé du cheminement des effluents après rejet sera également reporté sur un extrait de carte au 1/50 000 e ou 1/25000eà joindre au présent document.